## ГВС
Входные данные:
Наружный диаметр трубы, мм |  | 75
Давление, бар |  | 10
Температура, °С |  | 70
Коэффициент запаса прочности 1,5
Результат:
Параметры трубы |  |  | Срок службы, лет
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | SDR | PPR | PP-RCT | PERT тип 2 | PEX | PB
75 | 12.5 | 6 | 26.4859 | 50 | 50 | 50 | 50
75 | #DIV/0! |  | 1.4958 | 50 | 50 | 50 | 50
75 | 10.2 | 7.4 | 1.4958 | 50 | 50 | 50 | 50
75 | #DIV/0! |  | 0.013053 | 0.11786 | 0.0037584 | 0.0044602 | 50
75 | 8.4 | 9 | 0.013053 | 0.11786 | 0.0037584 | 0.0044602 | 50
75 | #DIV/0! |  | 0.0001139 | 2.5031e-05 | 1.3929e-08 | 1.0463e-10 | 50
75 | 6.9 | 11 | 0.0001139 | 2.5031e-05 | 1.3929e-08 | 1.0463e-10 | 50
Тип прокладки трубопровода |  |  | В коробе, штробе | В коробе, штробе | В стяжке | В стяжке | В коробе, штробе
Расчёты:
SDR
|  | 6 | 283.7381 | 6419879.564 | 1033807476 | 52444973504678 | 2.1221e+29 | Уравнение слева
|  |  | 26.4859 |  |  |  | 67206618.76 | Уравнение справа
|  | 7.4 | 1.4958 | 554.9601 | 1014.1527 | 190139.828 | 2.3282e+21 | Уравнение слева
|  |  | 9.6025 |  |  |  | 479480.977 | Уравнение справа
|  | 9 | 0.013053 | 0.11786 | 0.0037584 | 0.0044602 | 148591776922495 | Уравнение слева
|  |  | 3.8378 |  |  |  | 5500.0215 | Уравнение справа
|  | 11 | 0.0001139 | 2.5031e-05 | 1.3929e-08 | 1.0463e-10 | 9483452.899 | Уравнение слева
|  |  | 1.5338 |  |  |  | 63.0895 | Уравнение справа
"ГОСТ 32415-2013. Межгосударственный стандарт. Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 30.12.2013 N 2387-ст)
4.3.1. Трубы из термопластов и фитинги к ним применяют в системах холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и отопления с температурными режимами, указанными в таблице 5.
| Класс эксплуатации | , °C | Время при | , °C | Время при | , °C | Время при | Область применения
|  |  | , г. |  | , г. |  | , ч
| 1 | 60 | 49 | 80 | 1 | 95 | 100 | Горячее водоснабжение (60 °C)
| 2 | 70 | 49 | 80 | 1 | 95 | 100 | Горячее водоснабжение (70 °C)
Примечание.
- рабочая температура или комбинация температур транспортируемой воды, определяемая областью применения;
- максимальная рабочая температура, действие которой ограничено по времени;
- аварийная температура, возникающая в аварийных ситуациях при нарушении систем регулирования.
Установлены следующие классы эксплуатации труб и фитингов:
- класс 1 - для PP-H, PP-B, PP-R, PP-RCT, PE-X, PB, PVC-C тип I, PVC-C тип II, PE-RT тип I, PE-RT тип II;
- класс 2 - для PP-H, PP-B, PP-R, PP-RCT, PE-X, PB, PVC-C тип I, PVC-C тип II, PE-RT тип I, PE-RT тип II;
4.3.2. Максимальный срок службы трубопровода для каждого класса эксплуатации определяется суммарным временем работы трубопровода при температурах, и составляет 50 лет.
При сроке службы менее 50 лет все временные характеристики, кроме , следует пропорционально уменьшить.
4.3.3. Для классов эксплуатации 1, 2 рабочее давление выбирают из ряда 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0 МПа.
4.3.4. Могут устанавливаться другие классы эксплуатации, но настоящий стандарт распространяется на значения температур не более указанных для класса 5.
4.3.5. Трубы и фитинги для классов эксплуатации 1, 2 должны быть пригодными для транспортирования холодной воды в течение 50 лет при температуре 20 °C и рабочем давлении 1,0 МПа.

## ХВС
Входные данные:
Наружный диаметр трубы, мм |  | 20
Давление, бар |  | 10
Коэффициент запаса прочности 1,5
Результат:
Температура, °С |  | 20
Параметры трубы |  |  | Срок службы, лет
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | SDR | PPR | PP-RCT | PERT тип 2 | PEX | PB
20 | 3.4 | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
20 | #DIV/0! |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
20 | 2.8 | 7.4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
20 | #DIV/0! |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
20 | 2.3 | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
20 | #DIV/0! |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
20 | 1.9 | 11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Тип прокладки трубопровода |  |  | В коробе, штробе | В коробе, штробе | В стяжке | В стяжке | В коробе, штробе
Коэфф.запаса прочности согласно ГОСТ 32415 табл. Г1 |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.25 | 1.25 | 1.25
Расчёты:
|  | SDR | PPR | PP-RCT | PERT тип 2 | PEX | PB
|  | 6 | 15870361655425 | 2.869e+27 | 1.2717e+43 | 1.5083e+44 | 7.7674e+90 | Уравнение слева
|  |  | 1868853.268 |  |  |  | 2.3472e+26 | Уравнение справа
|  | 7.4 | 26131294464 | 1.3473e+22 | 5.7567e+33 | 5.6456e+34 | 1.8577e+76 | Уравнение слева
|  |  | 677551.3721 |  |  |  | 1.7308e+22 | Уравнение справа
|  | 9 | 79642778.98 | 2.0564e+17 | 2.0591e+25 | 1.7005e+26 | 1.1282e+63 | Уравнение слева
|  |  | 270795.8944 |  |  |  | 3.1838e+18 | Уравнение справа
|  | 11 | 242734.7123 | 3138592199751 | 73652300000000000 | 5.122e+17 | 6.8515e+49 | Уравнение слева
|  |  | 108228.5705 |  |  |  | 585662559927639 | Уравнение справа
"ГОСТ 32415-2013. Межгосударственный стандарт. Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 30.12.2013 N 2387-ст)
4.3.1. Трубы из термопластов и фитинги к ним применяют в системах холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и отопления с температурными режимами, указанными в таблице 5.
|  | Класс эксплуатации | , °C | Время при | , °C | Время при | , °C | Время при | Область применения
|  |  |  | , г. |  | , г. |  | , ч
|  | ХВ | 20 | 50 | - | - | - | - | Холодное водоснабжение
Примечание.
- рабочая температура или комбинация температур транспортируемой воды, определяемая областью применения;
- максимальная рабочая температура, действие которой ограничено по времени;
- аварийная температура, возникающая в аварийных ситуациях при нарушении систем регулирования.
Установлены следующие классы эксплуатации труб и фитингов:
- класс "ХВ" - для PP-H, PP-B, PP-R, PP-RCT, PE-X, PB, PVC-C тип I, PVC-C тип II, PE-RT тип I, PE-RT тип II, PE, PVC-U.
4.3.2. Максимальный срок службы трубопровода для каждого класса эксплуатации определяется суммарным временем работы трубопровода при температурах, и составляет 50 лет.
При сроке службы менее 50 лет все временные характеристики, кроме , следует пропорционально уменьшить.

## Отопление
Входные данные:
Наружный диаметр трубы, мм |  | 75 | [7 empty] | задаваемые переменные
Давление, бар |  | 6 | [7 empty] | справочные данные
результат расчетов
расчеты по формулам, заданным в соответствии с ГОСТ (для справки)
Температурный режим в течение года:
Режим |  | Температура, °С | Количество месяцев | [5 empty] | PPR | полипропилен рандомсополимер
Режим Зима |  | 95 | 5 | [5 empty] | PP-RCT | полипропилен рандомсополимер повышенной термостойкости с модифицированной кристалличностью
Режим Весна, Осень |  | 70 | 4 | [5 empty] | PERT тип 2 | полиэтилен повышенной термостойкости
Режим Лето |  | 20 | 3 | [5 empty] | PEX | сшитый полиэтилен
Коэффициент запаса прочности 1,5 |  | ИТОГО | 12 | [5 empty] | PB | полибутен
Результат:
Параметры трубы |  |  | Срок службы, лет
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | SDR | PPR | PP-RCT | PERT тип 2 | PEX | PB
75 | 12.5 | 6 | 6.3156 | 50 | 50 | 50 | 50
75 | #DIV/0! |  | 6.3156 | 50 | 50 | 50 | 50
75 | 10.2 | 7.4 | 2.4026 | 50 | 50 | 50 | 50
75 | #DIV/0! |  | 0.16084 | 1.3821 | 0.22009 | 50 | 50
75 | 8.4 | 9 | 0.16074 | 1.3821 | 0.22009 | 50 | 50
75 | #DIV/0! |  | 0.0021373 | 0.00085107 | 1.2977e-05 | 0.063205 | 50
75 | 6.9 | 11 | 0.0021373 | 0.00085107 | 1.2977e-05 | 0.063205 | 9.6902
Тип прокладки трубопровода |  |  | В коробе, штробе | В коробе, штробе | В стяжке | В стяжке | В коробе, штробе
Расчётные формулы из ГОСТ 32415-2013:
Режим |  | A, %
Режим Зима |  | 0.41667
Режим Весна, Осень |  | 0.33333
Режим Лето |  | 0.25
Режим Зима
SDR
|  | 6 | 604.1047 | 3504723.313 | 74858694.63 | 1.0435e+21 | 1.2535e+20 | Уравнение слева
|  |  | 2.8408 |  |  |  | 29232.7055 | Уравнение справа
|  | 7.4 | 5.0617 | 966.1272 | 1563.3358 | 9342844023011 | 617441865330957 | Уравнение слева
|  |  | 1.0299 |  |  |  | 1287.6535 | Уравнение справа
|  | 9 | 0.067143 | 0.58533 | 0.091939 | 496216.3306 | 9839894871 | Уравнение слева
|  |  | 0.41163 |  |  |  | 76.5615 | Уравнение справа
|  | 11 | 0.00089065 | 0.00035462 | 5.4069e-06 | 0.026355 | 156814.0039 | Уравнение слева
|  |  | 0.16452 |  |  |  | 4.5522 | Уравнение справа
Режим Осень, Весна
|  | 6 | 14683773.76 | 1642890000000000 | 2.8018e+21 | 1.534e+31 | 6.2777e+45 | Уравнение слева
|  |  | 216.1791 |  |  |  | 1859682236129 | Уравнение справа
|  | 7.4 | 77410.9976 | 142018321539 | 2748570000000000 | 5.5617e+22 | 6.8874e+37 | Уравнение слева
|  |  | 78.3756 |  |  |  | 13267774393 | Уравнение справа
|  | 9 | 675.499 | 30161181.13 | 10186093528 | 1304630000000000 | 4.3957e+30 | Уравнение слева
|  |  | 31.3242 |  |  |  | 152191741.3 | Уравнение справа
|  | 11 | 5.8945 | 6405.4894 | 37749.2865 | 30603553.4 | 2.8054e+23 | Уравнение слева
|  |  | 12.5193 |  |  |  | 1745758.213 | Уравнение справа
Режим Лето
|  | 6 | 1.5219e+18 | 9.8697e+36 | 3.4596e+55 | 5.2846e+56 | 2.2248e+110 | Уравнение слева
|  |  | 11487478.65 |  |  |  | 7.4052e+31 | Уравнение справа
|  | 7.4 | 2505910000000000 | 4.6349e+31 | 1.5661e+46 | 1.978e+47 | 5.3208e+95 | Уравнение слева
|  |  | 4164776.9 |  |  |  | 5.4605e+27 | Уравнение справа
|  | 9 | 7637500035064 | 7.0742e+26 | 5.6016e+37 | 5.9578e+38 | 3.2314e+82 | Уравнение слева
|  |  | 1664529.853 |  |  |  | 1.0044e+24 | Уравнение справа
|  | 11 | 23277519913 | 1.0797e+22 | 2.0036e+29 | 1.7945e+30 | 1.9624e+69 | Уравнение слева
|  |  | 665260.0361 |  |  |  | 1.8477e+20 | Уравнение справа
"ГОСТ 32415-2013. Межгосударственный стандарт. Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 30.12.2013 N 2387-ст)
4.3.1. Трубы из термопластов и фитинги к ним применяют в системах холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и отопления с температурными режимами, указанными в таблице 5.
| Класс эксплуатации | , °C | Время при | , °C | Время при | , °C | Время при | Область применения
|  |  | , г. |  | , г. |  | , ч
| 4 | 20 | 2.5 | 70 | 2.5 | 100 | 100 | Высокотемпературное напольное отопление. Низкотемпературное отопление отопительными приборами
|  | 40 | 20
|  | 60 | 25
| 5 | 20 | 14 | 90 | 1 | 100 | 100 | Высокотемпературное отопление отопительными приборами
|  | 60 | 25
|  | 80 | 10
Примечание.
- рабочая температура или комбинация температур транспортируемой воды, определяемая областью применения;
- максимальная рабочая температура, действие которой ограничено по времени;
- аварийная температура, возникающая в аварийных ситуациях при нарушении систем регулирования.
Установлены следующие классы эксплуатации труб и фитингов:
- класс 4 - для PP-H, PP-B, PP-R, PP-RCT, PE-X, PB, PVC-C тип II, PE-RT тип I, PE-RT тип II;
- класс 5 - для PP-H, PP-B, PP-R, PP-RCT, PE-X, PB, PVC-C тип II, PE-RT тип I, PE-RT тип II;
4.3.2. Максимальный срок службы трубопровода для каждого класса эксплуатации определяется суммарным временем работы трубопровода при температурах, и составляет 50 лет.
При сроке службы менее 50 лет все временные характеристики, кроме , следует пропорционально уменьшить.
4.3.3. Для классов эксплуатации 4 и/или 5 рабочее давление выбирают из ряда 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0 МПа.
4.3.4. Могут устанавливаться другие классы эксплуатации, но настоящий стандарт распространяется на значения температур не более указанных для класса 5.
4.3.5. Трубы и фитинги для классов эксплуатации 4 и/или 5, должны быть пригодными для транспортирования холодной воды в течение 50 лет при температуре 20 °C и рабочем давлении 1,0 МПа.